## PRESENTATION
Outil pour vous accompagner à mettre en place un plan d'actions d'Efficacité énergétique dans votre établissement
Version n°5 du 28/07/2023
👉 Préambule
Cet outil a été créé dans le cadre du dispositif Efficacité et Transition Energétique en santé en Pays de la Loire par la MAPES. Il a pour objectif d'accompagner un établissement de santé à la construction de son plan d'action pour engager une démarche de sobriété et d'efficacité énergétique. Cet outil propose un listing d'actions plus ou moins techniques (ne pas avoir "peur") mais est abordable pour tous ! Il a pour cible les établissements du secteur medico-social (EHPAD, MAS, FDV, ...), du secteur Sanitaire (CHU, CH, ...) ou ayant du process (ESAT, ....) que les batiments soient neufs ou anciens. Pour information, nous vous avons préparé un premier plan d'actions simple et efficace à mettre en oeuvre ... Libre à vous de le modifier (ou pas) ! Cet outil est libre d'accès et peut être évidemment modifié en fonction de votre utilisation. L'équipe ETE espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à nous faire part d'améliorations à apporter et de nous partager vos plans d'actions : ete@mapes-pdl.fr
Vous trouverez à ce lien une video tutoriel en complément de la notice d'utilisation ci-dessous.
Pour visualiser le tutoriel d'utilisation 👉 cliquez ici
⚡ Présentation de l'outil
1 - L'onglet "Synthèse" vous propose un récapitulatif de votre plan d'actions et vous permet de suivre l'avancement des actions mise en place
2 - L'onglet "Suivi" vous propose une visualisation (format word) de l'état d'avancement des 6 actions selectionnées par point d'avancement (PA)
3 - Dans chaque onglet "Poste Energétique", une liste d'actions est proposée. Certaines colonnes vous donnent des informations et d'autres sont à saisir par vous-même pour construire votre plan d'actions
4 - L'onglet "Généralités" vous propose une liste de thématiques pour monter en compétences, faire de la veille, s'informer sur la thématique "Efficacité Energétique & Energies renouvelables" en santé
5 - L'onglet "CEE" vous présente le lien vers le site de l'ATEE. Cela permet d'avoir la liste (à jour) des opérations valorisables par des Certificats d'Economies d'Energie et les fiches standardisées associées
✔ Méthode d'utilisation
Partie 1 : Dans les onglets "Poste Energetique", selectionnez les actions que vous souhaitez mettre en œuvre sur votre établissement en saisissant "1" dans la colonne "Ajouter l'action" (colonne I) des onglets "ETUDES" à "ENR". Les colonnes B à colonne F sont à titre informatives, elles permettent d'ajouter des précisions et de savoir si c'est une action de réglage (0€ - en général) ou d'investissement avec aides financière (CEE/ADEME) ou non. Pour information, la colonne D "En savoir plus" renvoit vers les onglets dédiés de la base docuimentaire du dispositif ETE de la MAPES. La colonne "Priorité" (colonne G) vous permet de prioriser vos actions, de 1 (+) à 5 (-). Une pré-selection des actions qui nous semblent prioritiaires a été faite pour vous aider lors du lancement de votre démarche. Vous retrouverez déjà des "1" sur ces actions prioritaires La colonne "Qui réalise l'action ?" (colonne H) vous permet d'avoir un suivi sur le "Qui fait quoi" et ainsi favoriser le passage à l'action avec un intervenant bien identifié en face de chaque action
Partie 2 : L'onglet "Synthèse" vous permettra d'avoir une vue d'ensemble du plan d'actions à mettre en œuvre sur votre établissement. Compléter les données de l'établissement en haut à gauche (Adresse, finess, site, bâtiment, ...) et supprimer les lignes "vides". Pour cela, utilisez le filtre (case C15) en décocher "vides" à la fin de la liste déroulante. Cette onglet se divise en 3 parties : La partie de gauche "Plan d'actions général" de l'onglet "Synthèse" (colonne B à Q) vous permettra d'avoir une vue d'ensemble du plan d'actions à mettre en œuvre sur votre établissement. A vous de compléter les colonnes Non / En cours / Oui avec un "X" pour indiquer l'avancement des actions ainsi que les dates de réalisation associées (colonne I à L). Pour plus de précision et un meilleur suivi, nous vous invitons à completer également les montants d'investissements et les aides associées (colonne N à Q) par action réalisée. Si l'établissement à réalisé ou va réaliser d'autres actions non listées dans les onglets "Poste Energetique", il est possible de les ajouter et des les faire évoluer dans la partie "Autres actions" (Ligne 240 à 269) La partie centrale "Vers onglet - Suivi" de l'onglet "Synthèse" (colonne S à AB) vous permettra de transférer automatiquement les actions d'un format "excel" à un format "word". Maximum de 6 actions par point d'avancement. Exemple : Pour le point d'avancement 1 - PA1 (colonne S), choisir 6 actions et les numéroter de 1 à 6. Ensuite transfert automatique de ces actions vers la page 1 de l'onglet "Suivi". Puis pour le PA2 (colonne T), choisir de nouveau 6 actions (possible de reprendre les mêmes si l'action n'a pas été réalisé lors du PA1) et le numéroter de 1 à 6. Ensuite, transfert automatique de ces nouvelles actions vers la page 2 de l'onglet "Suivi". Et ainsi de suite ... jusqu'au PA10 (colonne AB) si necessaire ! Possible d'ajouter une date à chaque point d'avancement (Ligne 12) La partie de droite "Pour plus de détail" de l'onglet "Synthèse" (colonne AD à AV) vous permettra d'ajouter des détails sur les actions (localisation précise de l'équipement considéré, contact précis en interne, contact précis en externe, détail du devis, calcul de TRI, ...)
Partie 3 : Dans l'onglet "Suivi", nous pouvons visualiser les actions selectionnées via le transfert automatique de la partie centrale de l'onglet "Synthèse" (6 actions maximum par PA et donc par page). Les pages 1 (PA1) à 10 (PA10) se remplissent de la même manière. Vous pouvez ajouter lers personnes présentes lors des points d'avancement, la personne associée à la réalisation de l'action, état d'avancement de l'action (Non / En cours / Oui) et également un commentaire de l'établissement et/ou du conseiller énergie. Le "Bilan des actions réalisées" (page 11 - ligne 436), permet de lister la totalité des actions réalisées lors des différents points d'avancement. Exemple : Si l'action 1 du point d'avancement 1 (page 1) est réalisée (Oui en case G20) alors elle apparaitra dans le bilans. Et ainsi de suite pour les autres actions. Pas d'automatisation entre les "X" de l'onglet "Synthèse" et les "Non / En cours / Oui" de l'onglet "Suivi".
¶ Pourquoi la création d'un onglet "Suivi" alors qu'il existe un onglet "Synthèse" (redondance) ?
Suite à plusieurs retours d'expérience, nous avons constaté que certains établissements étaient plus à l'aise avec un listing d'actions sous format word de type "Suivi" (Imprimable facilement) qu'avec un excel de type "Synthèse". L'automatisation des actions de l'onglet "Synthèse" (excel) à "Suivi" (word) permet simplement d'améliorer le "passage à l'action" (réalisation d'action) pour certains établissements !
💡 Pas de plan d'actions sans suivi énergétique !
Mettre un plan d'actions en place, c'est bien ! Mais en suivant ses consommations énergétiques, c'est mieux ! L'un ne va pas sans l'autre ! Pour cela, la MAPES vous propose un outil de suivi énergétique :
A télécharger ICI (outil + tutoriel d'utilisation)
👥 Equipe ETE
Cet outil a été réalisé par l'équipe du dispositif ETE en Santé en Pays de la Loire : - Conseillers en Maitrise de l'Energie (CME) - Conseillers en Transition Ecologique et Energetique en Santé (CTEES) - Coordinateurs Régionaux Efficacité et Transition Energétique (CRETE)
📞Contact
Pour toute question ou proposition d'amélioration de l'outil, vous pouvez envoyer un mail à ete@mapes-pdl.fr
Un outil créé par la MAPES dans le cadre du dispositif ETE soutenu par :

## SYNTHESE
ADRESSE POSTALE
ENTITE JURIDIQUE
NOM DU SITE
NOM DU BATIMENT
PLAN D'ACTIONS GENERAL | [14 empty] | VERS ONGLET "SUIVI" : Automatisation format "word" | [10 empty] | POUR PLUS DE DETAIL : Suivi, contact, estimations des gains, ...
SAISIE AUTOMATIQUE | [5 empty] | SAISIE MANUELLE - OBLIGATOIRE | [8 empty] | SAISIE MANUELLE - FACULTATIVE EN FONCTION DU BESOIN | [10 empty] | SAISIE MANUELLE - FACULTATIVE EN FONCTION DU BESOIN
[6 empty] | SAISIE ETABLISSEMENT OU CONSEILLER Mettre "X" dans chaque actions en fonction de son état d'avancement + Date réalisation |  |  |  | SAISIE ETABLISSEMENT OU CONSEILLER Associer à chaque actions le cout et l'aide associée + Commentaires associés aux travaux si necessaire |  |  |  | Automatiser vers "word" ! | SAISIE CONSEILLER OU ETABLISSEMENT Cibler les actions prioritaires (de 1 à 6 (max) par colonne) que l'établissement doit réaliser entre chaque point d'avancement (PA) + Saisir dates des différents points avancements (Ligne 12) | [9 empty] | Plus de détail ! | SAISIE CONSEILLER OU ETABLISSEMENT Cibler précisément le lieu de la mise en place de l'action |  |  |  |  | SAISIE CONSEILLER OU ETABLISSEMENT Contact de la personne qui va faire / valider l'action en interne |  |  | SAISIE CONSEILLER OU ETABLISSEMENT Contact de prestataires (entreprise, CEE, BE, ...) qui peuvent aider à réliser l'action (réalisation, devis, ...) |  |  | SAISIE CONSEILLER OU ETABLISSEMENT Lister les équipements à demander + Autres précisions necessaires | SAISIE CONSEILLER OU ETABLISSEMENT Calcul facultatif en fonction besoin
POSTE | ACTIONS A REALISER | REGLAGE OU INVEST. | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | NON | EN COURS | OUI | DATE REALISATION | COUT TRVX | COUT CEE | COUT TOTAL | COMMENTAIRES ASSOCIES AUX TRAVAUX |  | PA 1 | PA 2 | PA 3 | PA 4 | PA 5 | PA 6 | PA 7 | PA 8 | PA 9 | PA 10 |  | LOCALISATION DE L'ACTION |  |  |  |  | QUI EFFECTUE L'ACTION ? |  |  | QUEL PRESTATAIRE EXTERNE ? |  |  | DEVIS | ESTIMATIONS DES GAINS
[15 empty] | 2023-09-25 | 2023-11-25 | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date |  | Site | Bâtiment | Pièce | Equipement | Commentaire | Nom | Mail | Téléphone | Nom | Mail | Téléphone | Détail de la demande | kWh | € | TRI
[6 empty] | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | SAISIE CONSEILLER OU ETABLISSEMENT Cibler les actions prioritaires (de 1 à 6 (max) par colonne) que l'établissement doit réaliser entre chaque point d'avancement (PA) + Saisir dates des différents points avancements (Ligne 12) PA 1: Onglet "Suivi"
[6 empty] | 100% | 0% | 0% | [6 empty] | Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10
Etudes | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Etudes | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Contrats | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Contrats | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Contrats | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Contrats | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Contrats | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Contrats | Contrat énergie - Electricité - Analyser / optimiser le tarif TURPE | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Contrats | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Contrats | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Plan de comptage | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Plan de comptage | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Plan de comptage | Suivi des consommations via les comptes fournisseurs (demande ou mandat) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Plan de comptage | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Plan de comptage | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Plan de comptage | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Plan de comptage | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Plan de comptage | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Réaliser une analyse de l'eau de chauffage | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Chauffage | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler échangeur(s) à plaques | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau Chaude Sanitaire | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Ventilation | Réaliser un zoning des équipements | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Ventilation | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Ventilation | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Réalisaer un zoning | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Climatisation | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | EXT - Réaliser un zoning | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | INT - Réaliser un zoning | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eclairage | INT - Installer des éclairages de "veille" pour la nuit dans les circulations | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau | Généraliser les chasses d'eau double commandes | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau | Généraliser les douches avec système hydro-économes | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Eau | Rechercher les fuites | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Machines à laver : Remplir au maximum le tambour | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Process | Groupe életrogène : Vérifier la température de congigne du thermostat | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Inconfort Estival | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Inconfort Estival | Installation de déstratificateure d'air | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Inconfort Estival | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Inconfort Estival | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Bati | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | Devis | CEE | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Bati | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | Devis | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
ENR | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | - | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
ENR | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | - | - | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
ENR | Photovoltaïque "Toiture" - Etude de faisabilité + Installation neuve | Devis | ADEME | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
ENR | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | Devis | ADEME | 0 | 0 | X | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 0
AUTRES ACTIONS (HORS ACTIONS LISTEES DANS CET OUTIL) - SAISIE ETABLISSEMENT OU CONSEILLER
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[6 empty] | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
90
[6 empty] | 100% | 0% | 0%
100%
Cliquez ici pour enlever les cases vides

## SUIVI
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°1
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | 2023-09-25
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A |  |  |  | Oui
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | Non
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | En cours
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
7
#N/A |  |  |  | Oui
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | Non
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | En cours
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°2
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | 2023-11-25
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A |  |  |  | Oui
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | Oui
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | Oui
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | Non
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | En cours
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A |  |  |  | En cours
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°3
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | Date
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°4
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | Date
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°5
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | Date
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°6
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | Date
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°7
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | Date
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°8
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | Date
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°9
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | Date
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
Date prochain point d'avancement :
DISPOSITIF ETE - RAPPORT POINT D'AVANCEMENT N°10
Etablissement : |  |  | 0
Date du point d'avancement : |  |  | Date
Contacts des personnes présentes
-
-
Actions à réaliser
Actions |  |  | Contact(s) | Réalisée | Commentaire établissement
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
#N/A
Commentaire/conseil "Conseiller Energie" :
Autres informations :
BILAN DES ACTIONS REALISEES
Catégorie |  | Action réalisée |  |  |  | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | Etudes
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A |  |  |  | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | Etudes
#N/A |  | #N/A
[6 empty] | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | Contrats
[6 empty] | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | Contrats
[6 empty] | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | Contrats
[6 empty] | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | Contrats
[6 empty] | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | Contrats
[6 empty] | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | Contrats
[6 empty] | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | Contrats
[6 empty] | Mettre en place un "référent énergie" en interne | Plan de comptage
[6 empty] | Mettre en place un suivi énergétique | Plan de comptage
[6 empty] | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | Plan de comptage
[6 empty] | Recenser les compteurs et sous-compteurs | Plan de comptage
[6 empty] | Compteurs généraux : Relever les index | Plan de comptage
[6 empty] | Sous-compteurs : Relever les index | Plan de comptage
[6 empty] | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | Plan de comptage
[6 empty] | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | Chauffage
[6 empty] | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | Chauffage
[6 empty] | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Chauffage
[6 empty] | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Chauffage
[6 empty] | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | Chauffage
[6 empty] | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | Chauffage
[6 empty] | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | Chauffage
[6 empty] | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | Chauffage
[6 empty] | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | Chauffage
[6 empty] | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | Chauffage
[6 empty] | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | Chauffage
[6 empty] | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | Chauffage
[6 empty] | Isoler échangeur(s) à plaques | Eau Chaude Sanitaire
[6 empty] | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | Eau Chaude Sanitaire
[6 empty] | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | Eau Chaude Sanitaire
[6 empty] | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Eau Chaude Sanitaire
[6 empty] | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | Eau Chaude Sanitaire
[6 empty] | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Eau Chaude Sanitaire
[6 empty] | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | Eau Chaude Sanitaire
[6 empty] | Réaliser un zoning des équipements | Ventilation
[6 empty] | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | Ventilation
[6 empty] | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | Ventilation
[6 empty] | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | Climatisation
[6 empty] | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Climatisation
[6 empty] | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Climatisation
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | Climatisation
[6 empty] | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | Climatisation
[6 empty] | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | Climatisation
[6 empty] | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | Climatisation
[6 empty] | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | Climatisation
[6 empty] | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | Climatisation
[6 empty] | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | Eclairage
[6 empty] | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | Eclairage
[6 empty] | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | Eclairage
[6 empty] | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | Eclairage
[6 empty] | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | Eclairage
[6 empty] | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | Eclairage
[6 empty] | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | Eclairage
[6 empty] | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | Eclairage
[6 empty] | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | Eclairage
[6 empty] | Généraliser les chasses d'eau double commandes | Eau
[6 empty] | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | Eau
[6 empty] | Généraliser les douches avec système hydro-économes | Eau
[6 empty] | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | Eau
[6 empty] | Rechercher les fuites | Eau
[6 empty] | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | Process
[6 empty] | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | Process
[6 empty] | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | Process
[6 empty] | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | Process
[6 empty] | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | Process
[6 empty] | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | Process
[6 empty] | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | Process
[6 empty] | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | Process
[6 empty] | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | Process
[6 empty] | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | Process
[6 empty] | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | Inconfort Estival
[6 empty] | Installation de déstratificateure d'air | Inconfort Estival
[6 empty] | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | Inconfort Estival
[6 empty] | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | Inconfort Estival
[6 empty] | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | Bati
[6 empty] | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | Bati
[6 empty] | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | ENR
[6 empty] | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | ENR
[6 empty] | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | ENR
[6 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## Récap PA (hidden)
PA 1 |  | PA 2 |  | PA3 |  | PA4 |  | PA 5 |  | PA 6 |  | PA7 |  | PA8 |  | PA9 |  | PA10
#N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | Actn réalisées
#N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | Oui
#N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | Non
#N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | En cours
#N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | Oui
#N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | Non
En cours
Oui
0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | 0 | Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | Oui
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Oui
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Non
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | En cours
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | En cours
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0 | AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | 0
0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0 | Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | 0
0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0 | Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | 0
0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0 | Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | 0
0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0 | Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | 0
0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0 | Mettre en place un "référent énergie" en interne | 0
0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0 | Mettre en place un suivi énergétique | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0 | Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0 | Recenser les compteurs et sous-compteurs | 0
0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0 | Compteurs généraux : Relever les index | 0
0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0 | Sous-compteurs : Relever les index | 0
0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0 | Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0 | Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | 0
0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0 | Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | 0
0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0
0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0
0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0 | Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | 0 | Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit"
0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit)
0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | 0 | Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure)
0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | 0 | Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | 0 | Robinets thermostatiques : Généraliser la présence
0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | 0 | Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques | 0 | Isoler échangeur(s) à plaques
0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage | 0 | Isoler le(s) ballon(s) de stockage
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | 0 | Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage
0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé
0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé
0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé
0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements | 0 | Réaliser un zoning des équipements
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | 0 | Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | 0 | Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | 0 | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur)
0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé
0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | 0 | Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | 0 | Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit"
0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | 0 | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | 0 | Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | 0 | T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max)
0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | 0 | Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum
0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | 0 | Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED
0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | 0 | EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge)
0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | 0 | EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | 0 | EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | 0 | INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | 0 | INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation
0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX)
0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | 0 | INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort")
0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | 0 | INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes | 0 | Généraliser les chasses d'eau double commandes
0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les robinets avec système hydro-économes
0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes | 0 | Généraliser les douches avec système hydro-économes
0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | 0 | Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites | 0 | Rechercher les fuites
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | 0 | Machines à laver : Utilisation mode "basse température"
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement
0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | 0 | Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | 0 | Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage | 0 | Chambre froide : Optimiser l'éclairage
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne | 0 | Chambre froide : Optimiser les température de consigne
0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | 0 | Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte
0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | 0 | Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle
0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | 0 | Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | 0 | Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air | 0 | Installation de déstratificateure d'air
0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | 0 | Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc"
0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | 0 | Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile"
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | 0 | ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants)
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | 0 | ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | 0 | Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR)
0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | 0 | Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | 0 | Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL (hidden)
PLAN D'ACTIONS GENERAL
NB | POSTE | ACTIONS A REALISER & COMMENTAIRES | LIEN INTERNET | DEVIS A DEMANDER | AIDES ASSOCIEES | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | NON | EN COURS | OUI | DATE REALISATION | COUT TRAVAUX | COUT CEE | COUT TOTAL | COMMENTAIRES
1 | GAINS FINANCIERS DIRECTS (GFD) | CONTACT EXPLOITATION - CVC : A optimiser / vérifier que les actions soient bien réalisées (Chauffage - Ventilation - Climatisation) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
2 |  | CONTACT EXPLOITATION - CVC : Etudier l’insertion d’une clause d’intéressement aux économies d’énergie (nécessite un historique des consommations) sur le contrat existant, se rapprocher d'un prestataire de maintenance et d’un BE AMO contrat CVC pour étudier la faisabilité. | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
3 |  | CONTRAT ENERGIE - ELECTRCITE : A optimiser / vérifier la corrélarion entre P souscrite et P atteinte (Courbe de charge) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
4 |  | CONTRAT ENERGIE - ELECTRCITE : A optimiser "Talon électrique / pics" entre occupation et inoccupation (Courbe de charge) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
5 |  | CONTRAT ENERGIE - THERMIQUE : A optimiser / vérifier que les actions soient réalisées | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
6 |  | ACHAT GROUPE ENERGIE : Se renseigner sur les possibilités (groupement, syndicat des énergies, …) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
7 |  | INTERNALISATION : S'inscrire à des formations / webianire pour internaliser la compétence | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
8 |  | PROJET D'INVESTISSEMENT (Neuf / Rénovation) : Travaux "lourd" - Se renseigner sur les points de vigilance | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
9 |  | NOTION : Comprendre et appréhender les concepts : "Réchauffement climatique", "Augmentation du prix des énergies", 'Cout global" & "Cout de l'inaction" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
10 |  | ENTRETIEN (Rénovation) : Travaux "légers" - Se renseigner sur les points de vigilance |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
11 | SUIVI & REGLEMENTATION | ECO ENERGIE TERTIAIRE : Connaitre, comprendre et saisir chaque année les consommations énergétiques de votre établissement sur OPERAT + Les autres réglementations | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
12 |  | PLAN D'ACTIONS : Dégager du temps à la maintenance (référent énergie) pour le mettre en œuvre et le faire vivre. Pour cela, necessité de mettre en place un dynamique DIRECTION + MAINTENANCE | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
13 |  | SUIVI ENERGETIQUE INTERNE (compteurs généraux index) : Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
14 |  |  |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
15 |  | SUIVI ENERGETIQUE INTERNE (sous-comptage index) : Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
|  | INDICATEUR DE PERFORMANCE : Compararaison de ses indicateurs par rapport aux indicateurs régionaux |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
16 |  | SOUS-COMPTEUR : Installer et/ou relever le compteur lié à la production d'eau chaude sanitaire solaire (ECS Solaire) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
17 |  | SOUS-COMPTEUR : Installer et/ou relever le compteur lié à la consommation d'eau chaude sanitaire (ECS) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
18 |  | BASE DOCUMENTAIRE : Connaitre les onglets de la "base documentaire ÉTÉ" | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
19 |  | OFFRE DE SERVICE : S'inscrire aux évenements (webinaire, journée thématique, formation, newsletter, …) de l' ''offre de service" du dispositif ÉTÉ | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
20 |  | WEBINAIRE : Regarder les webinaires | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
21 |  | NEWSLETTERS : S'inscrire | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
22 |  | DISPOSITIF ÉTÉ : Candidate au dispositif "Efficacité & Transistion Energétique" en santé en Pays de la Loire : Un accompagnement RH et financier | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
23 |  | ATELIER PEDAGOGIQUE : Se renseigner sur la mise en place d'un atelier "Fresque du climat" dans votre établissement (tout public) | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
24 |  | AIDES FINANCIERES : Connaitre les aides financières "classique" (CE, Fond Chaleur, …) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
25 | CHAUFFAGE Production Distribution Emission Régulation | Données initiale : Réalisation d'un recensement et d'un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires de chauffage | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
26 |  | Production : Si chaudière à condensation : Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (T retour chaudière < 55°C sinon pas ed condensation) : Enlever la bouteille decouplage, chaudière 3 piquages, … |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
27 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Vérifier l'optimisation de la cascade chaudière (en fonction nombre de chaudière et type de bruleur) et du M/A des chaudières |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
28 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Asservissement des pompes de charge au fonctionnement de la chaudière |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
29 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Optimisation des températures de départ (système suiveur) - Modification de T départ primaire en fonction de T départ secondaire la plus haute |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
30 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Optimisation des relances chauffage |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
31 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Remplacer les pompes de charge à débit fixe par des pompes de charge à débit variable (régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
32 |  | Régulation production (Circuit primaire) : Arrêt chaudière et pompes de charge lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
33 |  | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 30 €/an de pertes. |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
34 |  | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
35 |  | Distribution : Réaliser le désembouage de votre réseau de chauffage via l'installation d'un désemboueur (pot à boue) en retour chaudière ! |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
36 |  | Distribution : Réaliser un équilibrage hydraulique de vos réseaux de chauffage (vanne TA) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
37 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Vérifier le positionnement de la sonde de température extérieur : Au nord, pas d'éclairement solaire direct & pas à proximité d'une source de chaleur (hotte, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
38 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Remplacer les pompes à débit fixe par des pompes à débit variable (régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
39 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser les températures de consigne "Confort" (occupation) et "Réduit" (inoccupation ou sommeil) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
40 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
41 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de la T extérieure) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
42 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Réseau régulé - Si la différence de température d'eau entre "départ" et "retour" est d'environ 5°C, alors que T ext < 10°C, nous pouvons réduire la vitesse de la pompe de distribution |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
43 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Réseau constant - Si la différence de température d'eau entre "départ" et "retour" est ("de beaucoup") inférieure à 20°C, alors nous pouvons réduire la vitesse de la pompe de distribution |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
44 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Arrêt des pompes de distribution en-dehors de la saison de chauffage |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
45 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Arrêt chaudière et pompes de distribution lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
46 |  | Régulation distribution (Circuit secondaire) : Asservissement des pompes de distribution aux besoins (T consigne atteinte) et au fonctionnement (ex : arret pompe si CTA à l'arrêt) - Point de vigilance si réseau de distribution en extérieur - gel) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
47 |  | Emission : Isolant reflecteur au dos des radiateurs |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
48 |  | Régulation émission : Généraliser la présence de robinets thermostatiques & et réduisez la plage de réglage de 0 à 4 au lieu de 0 à 6 afin d'éviter les dérives ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
49 |  | Régulation émission : Mettre en place - Robinet thermostatique (déporté si radiateur verticaux), Robinet thermostatique programmable, sonde intérieure par réseau secondaire (le plus efficace mais attention au positionnement), bridages, … |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
50 |  | Régulation émission : Ne pas mettre / Enlever les robinets thermostatiques dans les zones ou il est installé une sonde de température intérieur. Cela permettra d'éviter de l'inconfort et des dérives |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
51 |  | Autres : Installation d'un déstratificateur d'air si la hauteur sous plafond (HSP) est supérieure à 3 mètres. L'air chaud monte, le déstratificateur permet de faire redescendre l'air chaud au niveau du sol (des occupants) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
52 |  | Autres : SAS (sens entrée) : La porte 2 ne peut s'ouvrir tant que la porte 1 n'est pas fermée (et inversement). Si pas possible, ce SAS ne sert strictement à rien car le but d'un SAS et d'éviter les courants d'air. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
53 |  | Autres : Rideau d'air (à privilégier) ou rideau d'air chaud (à éviter) : Utilité (à définir) / Régualtion (asservissement lié à l'ouverture de la porte) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
54 | EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 30 €/an de pertes. Vérifier une épaisseur d'isolant d'environ 30 mm. | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
55 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 20 €/an de pertes. Vérifier une épaisseur d'isolant d'environ 30 mm. Réduit également les surchauffes estrivales |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
56 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
57 |  | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume chauffé ! Réduit également les surchauffes estrivales |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
58 |  | Isoler l'échangeur à plaque d' ECS (comme un "œuf Kinder") |  | Devis | (CEE) |  | X | [5 empty] | 0
59 |  | Isoler "convenablement" le ballon de stockage (trou d'homme, points singuliers, sous face, points singuliers, …) |  | Devis | (CEE) |  | X | [5 empty] | 0
60 |  | Sur les échangeurs à plaques, supprimer les cycles "anti-légionelles" hebdomadaires (surchauffes inutiles si le réseau ECS est maintenu en totalité et en permanence à plus de 50°C) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
61 |  | Optimiser la température de consigne départ ECS en fonction de la température retour Bouclage ! Le régime T départ = 55°C et T retour = 50°C suffit si validation que T>50°C sur la totalité du bouclage (A valider avec le prestataire maintenance) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
62 |  | Choisir une température de départ ECS permettant un maintien > à 50°C sur l'ensemble du bouclage (En général,nous retrouvons 60°C ou 55°C sur les reseaux très performants).Cependant, une T consigne ECS > 65°C doit être remise en question. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
63 |  | Réaliser un soutirage sur les points de puisage peu ou pas utilisés (mesure anti-stagnation de prévention de la légionellose) : Pour renouveler les volumes stagnants, 1 minutes par semaine en eau mitigée suffit ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
64 |  | Lorsque c'est opportun (IME, ITEP, .. Fonction hébergement) décentraliser la production pour supprimer le bouclage. Passer en production électrique en adaptant la configuration au besoin |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
65 |  | Si production ECS solaire : Fixer la température de consigne de production de l'appoint ECS au plus près de la température de consigne de mitigeage général. Cela permettra de maximiser la performance énergétique de l'installation. |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
66 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Réhabilitation installation solaire thermique existante" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
67 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Installation Solaire thermique neuve" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
68 |  | Pour des études plus précises : Contacter Rafik Leneguer (spécialiste ECS) à l'ACEP 49 et votre Conseiller en Maitrise de l'Energie (CME) départemental |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
69 | VENTILATION | Réalisation d'un recensement et d'un zoning des équipements (nombre et types d'usage désservis) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
70 |  | Remplacement des caissons de ventilation "ancien" par des caissons de ventilation "basse consommations" voire "très basse consommation" |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
71 |  | Hotte cuisson : Utiliser les hottes de façon raisonnée (Personne - 0 / Découpe - 1 ou 10% / Cuisson grasse - 2 ou 40%) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
72 |  | Hotte plonge : Utiliser les hottes de façon raisonnée (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
73 |  | Vérifier la propreté du réseau et des bouches d'air (enntrée et sortie) : Nettoyer et remplacer les bouches de reprise et soufflage cassées et/ou encrassées si besoin (contrat de maintenance ?) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
74 |  | Vérifier les défauts d'étanchéité sur les réseaux aéraulique. Réparer si besoin. Une mauvaise étanchéité = Une consommation électrique plus importantes des ventilateurs (manchettes déchirées, réseaux souples abimés, ...) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
75 |  | Vérifier l'état des filtres et la périodicité de remplacement. Attention à sélectionner la bonne opacimétrie (G4, F7 etc.) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
76 |  | CTA ou VMC Double flux : Vérifier le bon calorifugeage des conduits de reprise et de soufflage d'air pour ne pas perdre les calories de la récupération de chaleur (air repris / air neuf) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
77 |  | CTA : Optimiser la gestion du soufflage d'air chaud (T consigne "confort, T consigne "réduit", Programmation horaire). La CTA ne doit pas "marcher" sur le système de chauffage existant mais se contenter de souffler à température "neutre". |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
78 |  | Arrêt des caissons de ventilation des pièces "non humides" en inoccupation (salle à manger / Bureaux / Activité / Laverie / …) : Installation et paramètrage d'une horloge (arrêt 2h après occupation & relance 2h avant occupation) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
79 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | Généraliser éclairage LED (gain maintenance et gain énergie) & bien dimensionner les luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées. | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
80 |  | Vérifier & optimiser la programmation horaire de l'horloge à la demi-heure prêt (si présence) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
81 |  | Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
82 |  | Privilégier la régulation par detection de présence avec temporisation & Vérifier les bons réglages (TIME & LUX) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
83 |  | Suite "Relamping (LED)" vérifier que votre contrat énergie "Electrique" soient toujours bien optimisées entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
84 | ECLAIRAGE INTERIEUR | Généraliser éclairage LED (gain maintenance et gain énergie) & bien dimensionner les luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées (En général : Passage LED possible d'enlever 1 pavé lumineux sur 2). | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
85 |  | Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation (sanitaire / circulation / cage escalier / autres / …) & Vérifier les bons réglages du détecteur (TIME & LUX) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
86 |  | Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
87 |  | Généraliser la régulation par sonde de luminosité dans les zones à fort éclairement naturel (salle à manger / salle activité / autres / ...) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
88 |  | Vérifier les bons réglages de la sonde de luminosité (TIME & LUX) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
89 |  | Suite "Relamping (LED)" vérifier que votre contrat énergie "Electrique" soient toujours bien optimisées entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
90 | EAU FROIDE SANITAIRE (EFS) | Généraliser les chasses d'eau double commandes (3 L / 6 L) ou réduire le volume de stockage d'eau avec l'installation de "plaquette économique" | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
91 |  | Généraliser l’installation de systèmes hydro-économes (robinets : 6 L/min au lieu de 13 L/min) - Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
92 |  | Généraliser l’installation de systèmes hydro-économes (douches : 9 L/min au lieu de 15 L/min) - Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
93 |  | Privilégier des robinets de type "poussoir" dans les espaces communs (vérifier le temps de temporisation) - Temporisation 4 secondes ça suffit ! |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
94 |  | Installation d'un récupérateur des eaux de pluie (arrosage au moins et plus si possible …) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
95 |  | Recherche de fuite sur les chasses d'eau et autres (relevé mensuel du ou des compteurs) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
96 | CLIMATISATION | Petites, moyennes et grosses installations : Ne pas utiliser la climatisation pour chauffer (seulement rafraichir) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
97 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler Température de "Confort" (T limite = 26°C) en occupation & "Arrêt" en inoccupation (pas de "Réduit" mais bien un arrêt) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
98 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler Température de "Confort" à T extérieur - 6°C ! Pas Moins ! Exemple : Si T ext = 34°C mettre 28°C et non 26°C ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
99 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Régler la Programmation horaire en fonction de l'occupation de la zone |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
100 |  | Petites, moyennes et grosses installations : Mettre le thermostat programmable sous clé / code (la maintenace et direction peuvent toucher mais pas le personnel) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
101 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / Installer une régulation par "Haute Pression Flottante (HPF)" |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
102 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / Installer une régulation par "Basse Pression Flottante (BPF)" |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
103 |  | Moyennes et grosses installations : Vérifier / optimiser le "pincement" et les "courts-cycles" |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
104 |  | Moyennes et grosses installations : Récupération de chaleur sur les condenseurs |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
105 |  | Eteindre la lumière dans les chambres froides (même si j'ai un plateau dans les mains) - Sinon CF avec asservissement de la lumière à l'ouverture/fermeture de la porte (idem pour ventilateur de l'évaporateur) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
106 |  | Régler la température du "local serveur" à 20°C suffit ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
107 |  | Régler la température du "local poubelle" entre 10°C et 13°C suffit ! Si local en contact sur l'extérieur, mettre une grille d'aération sur porte extérieure (rafraichissement via air extérieur) ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
108 |  | Régler les températures des "Chambres froides" en fonction de la température limite des aliments stockés ! |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
109 |  | Faire fonctionner les cassettes en "Petite vitesse - PV" (et non "Grande Vitesse - GV") |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
110 |  | Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
111 |  | Limiter l'installation / réduire la consommation des systèmes de climatisation "active" (Cf : Inconfort estival) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
112 | ENERGIE RENOUVELABLE (EnR) | Connaitre les solutions d'énergies renouvelables et leurs avantages dans le domaine de la santé "EnR + Santé = Combo gagnant" | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
113 |  | Contacter RELAIS ENR départementaux pour réaliser une note d'opportunité (installation neuve : solaire thermique, bois, géothermie, réseau de chaleur) | En savoir plus | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
114 |  | Contacter ATLANSUN ou SYNDICAT DES ENERGIES pour réaliser une note d'opportunité (Photovoltaique) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
115 |  | Contacter RELAIS ENR départementaux pour réaliser une note d'opportunité (réhabilitation d'une installation solaire thermique collective existante) |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
116 | INCONFORT ESTIVAL | Sensibilisation : Aspect physiologique | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
117 |  | Isoler à 100% (et pas 95%) des points singuliers et réseaux linéaires de votre réseaux en volume chauffé |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
118 |  | Eteindre les équipements : Dégagement de chaleur en fonctionnement |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
119 |  | Isolation des réseaux ECS (réduire le dégagement de chaleur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
120 |  | Passage à la LED (réduire le dégagement de chaleur) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
121 |  | Isolation de l'enveloppe : Toiture, murs, plancher, vitrage |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
122 |  | Couleur de surface : Toiture & murs extérieurs ("blanc" réfléchit la chaleur alors que le "noir" l'absorbe) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
123 |  | Végétation : Ombrage, toiture végétalisée, façade végétalisée, humidification, … |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
124 |  | Protections solaires : Casquette fixe (à privilégier), brise-soleil orientable, stores extérieurs, film solaire, ... |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
125 |  | Ventilation : Brassage d'air (déstratificateur), ventilation nocturne, free-cooling, puit canadien, humidification, … |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
126 |  | Réfraichissement adiabatique (pulvérisation d'eau) |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
127 |  | Etudier la solution énergie renouvelable "Géothermie" |  | 0 | ADEME |  | X | [5 empty] | 0
128 | PROCESS | Laverie : Privilégier une production d'ECS liée à votre génération principale plutôt q'une production électrique intégrée à l'équipement | En savoir plus | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
129 |  | Blanchisserie : Se renseigner sur le système "Ozone" |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
130 |  | Hottes (cuisson & laverie) : Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
131 |  | Chambre froide : Température de consigne en fonction des aliments & extinction de la lumière en inoccupation |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
132 |  | Serre : Limiter l'arrosage / Température de consigne en fonction du type de plante / Reflecteur / outil de gestion |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
133 |  | Piscine : Mettre une bâche / Optimisation de la régulation sur l'eau / Optimisation de la régulation sur l'air |  | Devis | - |  | X | [5 empty] | 0
134 |  | Air comprimé : Réparation des fuites & arrêt / fermeture du réseau en inoccupation / Récupération de chaleur / Encrassement des filtres / Abaissement pression du réseau / Compresseur vitesse variable / … |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
135 | SENSIBILISATION PERSONNEL & UTILISATEURS | Chauffage : Régler les robinets thermostatiques (Position 3 en occupation et position 1 en inoccupation, c'est très bien !) | En savoir plus | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
136 |  | Chauffage : Ne pas mettre d'obstacle devant les radiateurs (rideaux, meubles, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
137 |  | Chauffage : Fermer les portes et les fenêtres (Ouverture pendant 2 minutes pour ventiler ça suffit !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
138 |  | Climatisation : Fermer les stores pour réduire les apports solaires |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
139 |  | Climatisation : Ouvrir les fenetres la nuit pour rafraichir le batiment |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
140 |  | Climatisation : Température limite de climatisation = 26°C (Pas moins !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
141 |  | Climatisation : Fermer les fenetres lorsque la climatisation est en fonctionnement |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
142 |  | Climatisation : Régler le thermostat programmable (programmation horaire, température consigne "Confort / Réduit", …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
143 |  | Ventilation : Fermer les portes et les fenêtres (Ouverture pendant 2 minutes pour ventiler ça suffit !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
144 |  | Ventilation : Nettoyer et remplacer les bouches de reprise et soufflage cassées et/ou encrassées |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
145 |  | Ventilation : Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
146 |  | Eclairage : Eteindre en inoccupation |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
147 |  | Eclairage : Eteindre lorsque l'éclairement naturel est suffisant (Qu'on se retrouve pas à Versailles !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
148 |  | Eclairage : Extinction de l'éclairage dans les Chambres froides (Et oui !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
149 |  | Eclairage : Eviter les abats-jour sombres |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
150 |  | Eau : Recherche de fuite (chasse, …) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
151 |  | Eau : Arrêt de l'eau pendant les phases de savonnage |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
152 |  | Eau : Systèmes hydro-économes |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
153 |  | Electroménager / bureautique : TV, Radio, Ordinateurs, écrans, multi-prises, imprimantes, … : ARRET EN INOCCUPATION (En veille c'est bien ! Eteindre c'est mieux !) |  | 0 | - |  | X | [5 empty] | 0
154 | BATIMENT & ISOLATION | Isolation des combles perdus | En savoir plus | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
155 |  | Isolation du vide-sanitaire |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
156 |  | Isolation des parois verticales (ITI, ITE, …) |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
157 |  | Isolation de la toiture terrasse |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
158 |  | Remplacement des menuiseries |  | Devis | CEE |  | X | [5 empty] | 0
159 | DIVERS | Qualité de l'Air Intérieur (QAI) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
160 |  | Haute Qualité Environnementale (HQE) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
161 |  | Contrat de Performance Energétique (CPE) | En savoir plus | Devis | CEE / ADEME | [7 empty] | 0
162 |  | Condensation de la chaudière à condensation | En savoir plus | Devis | CEE | [7 empty] | 0
163 |  | Construction & rénovation Bois | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
164 |  | Biosourcés | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
165 |  | GTB / GTC | En savoir plus | Devis | CEE | [7 empty] | 0
166 |  | Commissionnement Energétique (CE) | En savoir plus | Devis | CEE / ADEME | [7 empty] | 0
167 |  | Ouverture vers le Developpement Durable (Alimentation, Déechet, mobilité, …) | En savoir plus | - | - | [7 empty] | 0
168 | AUTRES ACTIONS REALISEES EN INTERNE |  | - | - | - | [7 empty] | 0
169 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
170 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
171 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
172 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
173 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
174 |  |  | - | - | -
175 |  |  | - | - | - | [7 empty] | 0
[7 empty] | 159 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
159
[7 empty] | 100% | 0% | 0%
100%

## ETUDES
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
ETUDES TECHNIQUES
Décret tertiaire : Analyse et consolidation des données | - | En savoir plus (Partie 2) | Devis | - |  |  | 1
Audit énergétique | - |  | Devis | -
AMO Contrat de Performance Energétique (CPE) | - |  | Devis | -
Schéma Directeur Immobilier part Energie (SDIE) | - |  | Devis | -
Etudes spécifiques : Réseau ECS, plan de comptage, … | - |  | Devis | -
Simulation thermique dynamique - Hiver (gains chauffage) | - |  | Devis | -
Simulation thermique dynamique - Eté (réduction inconfort) | - |  | Devis | -
Diagnostics d’usage ou dédiés aux installations CVC (Besoin = Usage) | - |  | Devis | -
AMO Contrat d'exploitation des équipements CVC | - |  | Devis | - |  |  | 1

## CONTRATS & ACHAT
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
CONTRAT D'EXPLOITATION | Une maintenance régulière des équipements permet de réduire drastiquement la consommation énergétique !
Contrat d'exploitation CVC - Vérification | Contacter le prestataire et vérifier que les actions soient bien réalisées (Chauffage - Ventilation - Climatisation) | En savoir plus | 0 | -
Contrat d'exploitation CVC - Analyse | Vérifier que le contrat d'exploitation est cohérent avec les installations techniques en place. Faites vous accompagner par un bureau d'études indépendant pour qu'il réalise un diagnostic de la situation et propose des actions correctives. Si votre contrat arrive à échéance dans moins d'un an, faites appel à un AMO Contrat d'exploitation pour dimensionner parfaitement votre prochain contrat. |  | 0 | -
Contrat d'exploitation CVC - Clause intéressement | Etudier l’insertion d’une clause d’intéressement aux économies d’énergie (nécessite d'un historique des consommations) sur le contrat existant, se rapprocher d'un prestataire de maintenance et d’un AMO contrat CVC pour étudier la faisabilité. |  | 0 | - |  |  | 1
Contrat d'exploitation CVC - Solliciter le prestataire maintenance | Demander à votre prestataire maintenance des propositions de travaux et réglages d'amélioration énergétique |  | 0 | - |  |  | 1
Contrat d'exploitation CVC - Mettre en place de points régulier | Permet de mieux suivre le contrat et les actions réalisées |  | 0 | -
Contrat d'exploitation CVC - Demander les zoning hydraulique et aéraulique | Demander à votre prestataire maintenance de réaliser les zoning hydraulique et aéraulique des vos installations |  | 0 | - |  |  | 1
Contrat d'exploitation GTB/GTC - Vérification | Vérifier la présence d'un contrat de maintenance / entretien / conduite du système de GTB/GTC. Si absence de contrat, demander un devis. Si présence de contrat, vérifier que les prestations soient bien réalisées (mise à jour programme, maintenance, dépannage, etc...). |  | 0 | -
CONTRAT & ACHAT D'ENERGIE
Contrat énergie - Electricité - Analyser corrélation P souscrite vs P atteinte | Vérifier la corrélation entre P souscrite et P atteinte (Courbe de charge). Se rapprocher du fournisseur pour optimisation. | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Contrat énergie - Electricité - Analyser le talon électrique : Jour vs Nuit | Analyser le "Talon électrique / pics" entre occupation et inoccupation (Courbe de charge). A optimiser le cas échéant. |  | 0 | - |  |  | 1
Contrat énergie - Electricité - Analyser / optimiser le tarif TURPE | TURPE : Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité (opttion tarifaire) ! Gains financers non négligeables à la clé ! |  | 0 | - |  |  | 1
Contrat énergie - Thermique - Analyser contrat | A vérifier et/ou optimiser le cas échéant. |  | 0 | - |  |  | 1
Achat groupé d'énergie - Se faire accompagner (Centrale achat, syndicat énergie, …) | Se renseigner sur les possibilités de participer à un groupement d'achats (centrales achat, syndicat énergies, …). Acheter son énergie en autonomie est risqué avec le marché actuel. | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1

## COMPTAGE & SUIVI
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
SUIVI, ANALYSE ET DERIVES DES CONSOMMATIONS
Mettre en place un "référent énergie" en interne | Primordial : Une dynamique commune "Direction / Maintenance" ! Dégager du temps : Pour mettre en place les actions et un suivi énergie ! | En savoir plus (partie 1) | 0 | - |  |  | 1
Mettre en place un suivi énergétique | Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (excel) | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
GTC / GTB - Journée (demi-journée) de Formation par le prestataire | Qui vérifie & optimise les réglages des équipements en interne ? |  | Devis | CEE
Installation d'une plate-forme SME (Système de Management de l'Energie) | Efficace et peu onéreux mais la mise en œuvre (préparation, intégration, …) longue ! | En savoir plus (partie 2) | Devis | CEE / ADEME
Suivi des consommations via les comptes fournisseurs (demande ou mandat) | Gratuit, efficace et rapide ! Demander à votre fournisseur ou autres : GRDF, EFICIA, … | - | 0 | - |  |  | 1
Mettre en place une campagne de mesure (sondes de température) | Permet d'optimiser et de vérifier les réglages de chauffage ! Gains très importants ! | - | Devis | - |  |  | 1
Acheter des équipements de mesure (enregisteur electrique, caméra IR, …) | Caméra IR (perte), Enregistreur électrique (talon) : Gains assurés ! | - | Devis | -
Acheter des équipements d'affichage (écrans, …) | Communiquer aupres des utilisateurs et visiteurs | - | Devis | -
Installation d'une GTC / GTB | Point de vigilance & Decret BACS & Pour quels besoins & quels objectifs ? | - | Devis | CEE
COMPTEURS, SOUS-COMPTEURS & FACTURES
Recenser les compteurs et sous-compteurs | Réaliser un recensement complet | - | 0 | - |  |  | 1
Compteurs généraux : Relever les index | Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | - | 0 | - |  |  | 1
Sous-compteurs : Relever les index | Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | - | 0 | - |  |  | 1
Factures énergétiques : Saisir les consommations indiquées | Mettre en place le "Suivi énergétique ETE" (electricité, thermique, eau) | - | 0 | - |  |  | 1
Indicateurs de performance & scénario : Analyser | Comparer vos indicateurs par rapport aux indicateurs régionaux | - | 0 | -
Sous-compteur : ECS Solaire | Installer et/ou relever le compteur lié à la production d'ECS solaire | - | Devis | -
Sous-compteur : ECS | Installer et/ou relever le compteur lié à la consommation d'ECS | - | Devis | -
Sous-compteur : Autres | Installer et/ou relever le compteur lié à d'autres postes spécifiques | - | Devis | -
Compteurs d'énergie : Au moins sur combustible de stockage : Bois, fioul, … | Installer et/ou relever les compteurs d'énergie pour les chaufferies | - | Devis | -

## CHAUFFAGE
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
GENERAL
Réaliser un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires | Données initiales : Réalisation d'un recensement et d'un zoning des sous-stations et des réseaux secondaires de chauffage. Egalement un recensement des pièces par usage (chambre, bureau, …) | - | 0 | - |  |  | 1
Vérifier le bon fonctionnement de la condensation (Chaudière 3 piquages) | Production : Chaudière à condensation : Si T retour chaudière < 55°C il y a condensation ! Si non, pas de condensation ! Solutions à étudier : Enlever la bouteille decouplage, chaudière 3 piquages, … | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 50 €/an de pertes. | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  |  | 1
Installation d'un pot à boue "magnétique" sur le retour chaudière | Permet de désembouer le réseau en permanence ! Attention, il faut vidanger le pot à boue de temps en temps ! |  | Devis | - |  |  | 1
Réaliser le désembouage (Environ tous les 10 ans) | Distribution : Réaliser le désembouage de votre réseau de chauffage via l'installation d'un désemboueur (pot à boue) en retour chaudière ! |  | Devis | -
Réaliser une analyse de l'eau de chauffage | Connaitre le caractère agressif et corrosif de l’eau (une eau agressive corrode les matériaux et facilite la dégradation voire le percement des éléments métalliques) et évaluer le taux d’embouage de l’installation. |  | Devis | - |  |  | 1
Réaliser un équilibrage hydraulique | Distribution : Réaliser un équilibrage hydraulique de vos réseaux de chauffage (vanne TA) |  | Devis | CEE
S’assurer de la conformité de la chaufferie | Ventilation, Portes, Cheminée, Schéma de principe à jour ainsi que de la présence et positionnement de l’ensemble des organes de sécurité (disconnecteur, filtre à tamis, pressostat, purgeurs…) |  | 0 | -
Installer un isolant reflecteur au dos des radiateurs | Emission : Isolant reflecteur au dos des radiateurs |  | 0 | -
Installation d'un déstratificateur d'air (Si HSP > 3m) | Autres : Installation d'un déstratificateur d'air si hauteur sous plafond (HSP) est supérieure à 3 m. L'air chaud monte, le déstratificateur permet de faire redescendre l'air chaud au niveau du sol (des occupants) |  | Devis | CEE
SAS : La porte 2 ne peut s'ouvrir tant que la porte 1 n'est pas fermée | Autres : SAS (sens entrée) : La porte 2 ne peut s'ouvrir tant que la porte 1 n'est pas fermée (et inversement). Si pas possible, ce SAS ne sert à rien car le but d'un SAS et d'éviter les courants d'air. |  | 0 | -
Se renseigner - Récupération de chaleur sur les fumées | Système de récupération d'énergie à étudier |  | Devis | CEE
Rideau d'air (à privilégier) ou rideau d'air chaud (à éviter) | Autres : Réel besoin ? (à définir) / Régulation (asservissement lié à l'ouverture de la porte) |  | 0 | -
PRODUCTION
Vérifier l'optimisation de la cascade chaudière / Demander l'analyse fonctionnelle | Fonction du nombre de chaudière et des types de bruleur : Fort gains énergétique ! | En savoir plus | 0 | -
Asservir les pompes de charge au fonctionnement de la chaudière | Si arrêt chaudière ou réseau secondaire chauffage, alors arrêt de la pompe associée |  | 0 | -
Optimiser les températures de départ du réseau primaire (système suiveur) | Système suiveur : Modification T départ primaire en fonction T départ secondaire la plus haute (+ 5°C) |  | 0 | -
Optimiser la relance des chaudières (optimiseur de relance) | Système de régulation : Optimiseur de relance |  | Devis | CEE
Contrôler la qualité de l’eau de remplissage (notamment adoucisseur) | Régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE
Remplacer pompes de charge débit fixe par pompes de charge débit variable | Fonctionnement de l’adoucisseur (suivi du niveau de sel) |  | 0 | -
Arrêt chaudière et pompes lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte | Arrêt chaudière et pompes de charge lorsque T extérieure de non chauffage est atteinte |  | 0 | -
DISTRIBUTION
Vérifier le positionnement et propreté de la sonde de température extérieur | Au nord, pas d'éclairement solaire direct & pas à proximité d'une source de chaleur (hotte, …) | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Remplacer pompes débit fixe par des pompes débit variable | Régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE
Vérifier le réglage des pompes à débit variable | Vérifier que les pompes à débit variable sont réglées en mode « ΔP constant » ou « ΔP variable » mais pas en marche forcée |  | 0 | -
Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | Optimiser les températures de consigne "Confort" (occupation) et "Réduit" (inoccupation ou sommeil) |  | 0 | - |  |  | 1
Optimiser la programmation horaire (T confort // T réduit) | Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) |  | 0 | - |  |  | 1
Optimiser la "Loi d'eau" (T départ chauffage en fonction de T extérieure) | Optimiser la "Loi d'eau" ou "Courbe de chauffe" : T départ chauffage en fonction de T extérieure |  | 0 | - |  |  | 1
Vérifier si possibilité de réduire la vitesse de la pompe de distribution | Circuit secondaire (Réseau régulé) : Si la différence de température d'eau entre "départ" et "retour" est d'environ 5°C, alors que T ext < 10°C, nous pouvons réduire la vitesse de la pompe de distribution |  | 0 | - |  |  | 1
Arrêt des pompes de distribution en-dehors de la saison de chauffage | Circuit secondaire : Arrêt des pompes de distribution en-dehors de la saison de chauffage |  | 0 | -
EMISSION
Robinets thermostatiques : Généraliser la présence | Généraliser la présence de robinets thermostatiques | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Robinets thermostatiques : Réduire la plage de fonctionnement | Réduisez la plage de réglage de 0 à 4 au lieu de 0 à 6 afin d'éviter les dérives ! |  | 0 | - |  |  | 1
Réaliser la purge de vos radiateurs | Entretien régulier de tous vos appareils de chauffage permet d’optimiser leurs performances |  | 0 | -
Ne pas couvrir ou obstruer les radiateurs (meubles, rideaux, …) | Permet une meilleur diffusion de la chaleur et donc un meilleur confort |  | 0 | -
Chauffage électrique : Mettre en place une programmation horaire associée à des T confort (occupation) et T réduit (inoccupation) | Génération de gains énergétiques non négligeables ! |  | Devis | CEE
Ne pas avoir robinets thermostatiques et sondes intérieures dans la même zone | Ne pas mettre / Enlever les robinets thermostatiques dans les zones ou il est installé une régulation par sonde de température intérieure. Cela permettra d'éviter de l'inconfort et des dérives |  | Devis | -

## ECS
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
GENERAL
Production décentralisée (IME, ITEP, etc…) | Lorsque c'est opportun (IME, ITEP, .. Fonction hébergement) décentraliser la production pour supprimer le bouclage. Passer en production électrique en adaptant la configuration / volume ballon au besoin. | En savoir plus | Devis | -
Sous-compteur ECS | Dans le cas d'une chaufferie assurant la production de chauffage et d'ECS, installer un sous-compteur de calories en sortie de la production ECS afin de différencier les deux postes énergétiques (CH & ECS). |  | Devis | -
PRODUCTION
Isoler échangeur(s) à plaques | Isoler l'échangeur à plaque ! Oui oui, c'est possible ! | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler le(s) ballon(s) de stockage | Isoler "convenablement" : Trou d'homme, points singuliers, sous face, points singuliers, … |  | Devis | CEE |  |  | 1
Supprimer les cycles hebdomadaires anti-légionelles | Sur les échangeurs à plaques : Supprimer les cycles "anti-légionelles" hebdomadaires (surchauffes inutiles si le réseau ECS est maintenu en totalité et en permanence à plus de 50°C) |  | 0 | -
Se renseigner - Récupération de chaleur sur eaux grises | Système de récupération d'énergie à étudier |  | Devis | CEE
Ballon électrique : Arrêt de la production (si possible) | Couper totalement le chauffe-eau dans les locaux administratifs. |  | 0 | -
Ballon électrique : Température de consigne | Généralement à 70°C ! En instantané, on peut descendre la T consigne à 55/60°C |  | 0 | -
Optimiser T consigne départ en fonction T retour bouclage | Le régime T départ = 55°C et T retour = 50°C suffit si validation que T > 50°C sur la totalité du bouclage (A valider avec le prestataire maintenance). Choisir une température de départ ECS permettant un maintien > à 50°C sur l'ensemble du bouclage (En général,nous retrouvons 60°C ou 55°C sur les reseaux très performants). Cependant, une T consigne ECS > 65°C doit être remise en question. |  | 0 | - |  |  | 1
DISTRIBUTION
Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 60 €/an de pertes. Vérifier une épaisseur d'isolant d'environ 30 mm. | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler 100% des réseaux linéaires en volume chauffé | Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 20 €/an de pertes. Vérifier que l'épaisseur d'isolant est d'environ 30 mm. Réduit également les surchauffes estivales. |  | Devis | - |  |  | 1
Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler 100% des points singuliers en volume chauffé | Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers de votre réseaux en volume chauffé ! Réduit également les surchauffes estivales ! |  | Devis | - |  |  | 1
EMISSION
Légionelles : Soutirage des points de puisage peu ou pas utilisés | Réaliser un soutirage sur les points de puisage peu ou pas utilisés (mesure anti-stagnation de prévention de la légionellose) : Pour renouveler les volumes stagnants, 1 minutes par semaine en eau mitigée suffit ! | En savoir plus | 0 | -
Mise en place de flexible de douche déconnectable | Evite la stagnation et donc la légionelle ! |  | Devis | -
PRODUCTION SOLAIRE THERMIQUE
Solaire thermique : Température de consigne appoint solaire | Fixer la T consigne de production de l'appoint ECS au plus près de la T consigne de mitigeage général. Cela permettra de maximiser la performance énergétique de l'installation. | En savoir plus | 0 | -
Solaire thermique : Réhabilitation de l'installation existante | Etudier la solution énergie renouvelable "Réhabilitation installation solaire thermique existante" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | Devis | ADEME
Solaire thermique : Installation neuve | Etudier la solution énergie renouvelable "Installation Solaire thermique neuve" + Installation et relevé du sous-compteur ECS solaire |  | Devis | ADEME

## VENTILATION
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
GENERAL
Réaliser un zoning des équipements | Réalisation d'un recensement des équipements et d'un zoning associée avec les usages désservis | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Installer une régulation par variateur de vitesse (modulation) | Permet d'adapter le débit de renouvellement d'air au plus juste et donc de réduire les consommations d'énergie |  | Devis | CEE
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Cuisson" | Utiliser les hottes de façon raisonnée (Personne - 0 / Découpe - 1 ou 10% / Cuisson grasse - 2 ou 40%) |  | 0 | -
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Plonge" | Utiliser les hottes de façon raisonnée (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | -
Mettre en place un bon fonctionnement - Hotte "Laverie" | Utiliser les hottes de façon raisonnée (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | -
Vérifier l'étanchéité des réseaux aérauliques | Vérifier les défauts d'étanchéité sur les réseaux aéraulique. Une mauvaise étanchéité = Une consommation électrique plus importantes des ventilateurs (manchettes déchirées, réseaux souples abimés, ...) |  | 0 | -
Vérifier le bon calorifugeage des conduits de reprise et soufflage | CTA ou VMC Double flux : Vérifier le bon calorifugeage des conduits de reprise et de soufflage d'air pour ne pas perdre les calories de la récupération de chaleur (air repris / air neuf) |  | Devis | -
Optimiser les paramètres de régulation des CTA (T consigne & Heures de fonctionnement) | Optimiser la gestion du soufflage d'air chaud (T consigne "confort, T consigne "réduit", Programmation horaire). La CTA ne doit pas "fonctionner" sur le système de chauffage existant mais se contenter de souffler à T "neutre". |  | 0 | - |  |  | 1
Installer des capteurs de détection de présence avec temporisation | Permet d'utiliser les systèmes "juste" sur la période d'occupation (temps de fonctionnement à définir) |  | Devis | CEE
Régler les débits pour qu'ils correspondent aux débits réglementaires | Si besoin de 200 m3/h en salle d'activité en occupation, s'assurer que l'on soit 200 m3/h et non à 210 m3/h ou plus ! |  | 0 | -
Réaliser un équilibrage aéraulique | Distribution : Réaliser un équilibrage aéraulique de vos réseaux de ventilation (registre) |  | Devis | -
Arrêter la ventilation en inoccupation dans les pièces non humide | Arrêt des équipements (caisson, double flux, CTA) des pièces "non humides" en inoccupation (salle à manger / Bureaux / Activité / …). Installation et paramètrage d'une horloge : Arrêt 2h après occupation & relance 2h avant occupation |  | Devis | - |  |  | 1
ENTRETIEN
Entrées d'air & bouches de reprise : Nettoyer et entretenir | Vérifier la propreté du réseau et des bouches (entrée et reprise) Nettoyer et remplacer les bouches cassées et/ou encrassées si besoin (contrat de maintenance ?) | En savoir plus | 0 | -
Filtres : Entretenir et bien choisir | Vérifier l'état et la périodicité de remplacement. Attention à sélectionner la bonne opacimétrie (G4, F7, ...) |  | 0 | -
Mettre en place un livret d'entretien (contrat exploitation) | Comme pour les chaudières, la mise en place d’un livret d’entretien maintenance des équipements de ventilation est indispensable pour assurer un suivi régulier et contrôler la réalisation des prestations |  | 0 | -
EN CAS DE REMPLACEMENT
Système de ventilation avec variation de vitesse (adapter le débit) | Ajuster le débit de renouvellement au besoin ! Et pas plus ! Pas possible sur la totalité des caissons sans investissement ! |  | Devis | CEE
Installer des caissons "(Très) basse consommation" (remplacement) | Remplacement des caissons "ancien" par des caissons "basse consommations" voire "très basse consommation" |  | Devis | CEE

## CLIMATISATION
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
PRODUCTION - Généralités
Arrêter en période hivernale | Lorsque la pièce est pourvue de radiateurs alimentés par la chaufferie centrale, ne pas utiliser la climatisation pour chauffer (seulement rafraichir) | En savoir plus | 0 | -
Réalisaer un zoning | Réalisation d'un recensement des équipements et d'un zoning associée avec les usages désservis |  | 0 | - |  |  | 1
Vérifier l'état de l'isolation des réseaux de fluides frigorigènes (à l'extérieur) | Eviter les déperditions de chaleur et améliorer le rendement du système |  | 0 | - |  |  | 1
Isoler 100% des réseaux linéaires en volume non chauffé | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des réseaux linéaires en volume non chauffé (même 50 cm) ! Un mètre de réseau non isolé = Environ 50 €/an de pertes. |  | Devis | CEE |  |  | 1
Isoler 100% des points singuliers en volume non chauffé | Distribution : Isoler 100% (et pas 95%) des points singuliers en volume non chauffé ! |  | Devis | CEE |  |  | 1
Réaliser un équilibrage hydraulique | Distribution : Réaliser un équilibrage hydraulique de vos réseaux d'eau glacée (vanne TA) |  | Devis | CEE
Moyennes et grosses installations : Vérifier / optimiser "pincements" et "courts-cycles" | Améliorer le rendement du système |  | 0 | -
Moyennes et grosses installations : Récupération de chaleur sur les condenseurs | Système de récupération d'énergie |  | Devis | CEE / ADEME
PRODUCTION - Groupe d'eau glacée
Moyennes et grosses installations : Installer une régulation par Haute Pression Flottante (HPF) | Vérifier la présence ou non sur le groupe froid d'une telle technologie | En savoir plus | Devis | CEE
Moyennes et grosses installations : Installer une régulation par Basse Pression Flottante (BPF) | Vérifier la présence ou non sur le groupe froid d'une telle technologie |  | Devis | CEE
Moyennes et grosses installations : Installer une régulation par Variation de Vitesse (VV) sur le condenseur | Vérifier la présence ou non sur le groupe froid d'une telle technologie |  | Devis | CEE
Optimiser les températures de départ du réseau primaire | Système suiveur : Modification T départ primaire en fonction T départ secondaire la plus haute (+ 5°C) |  | 0 | -
Condenseur à eau : Vérifier le bon nettoyage de l'échangeur | Permet d'améliorer le rendement et donc de réduire les consommations |  | 0 | -
Condenseur à eau : Améliorer l’environnement pour éviter une surchauffe (pulvérisation d'eau) | Permet de refroidir la suface d'échange du condenseur et donc d'améliorer le rendement |  | Devis | -
Remplacer pompes de charge débit fixe par pompes de charge débit variable | Régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE
DISTRIBUTION & REGULATION
Optimiser les températures de consigne "Confort" et "Réduit" | T "Confort" réglementaire = 26°C En général 6°C de moins que la T extérieure | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Optimiser la programmation horaire (T confrot // T réduit) | Programmation horaire en fonction de l'occupation de la zone Arrêt en innocupation (pas de réduit, mais bien un arrêt) |  | 0 | - |  |  | 1
Remplacer pompes débit fixe par des pompes débit variable | Régler la pompe en mode "Pression/débit constant" et non "marche forcée" sinon ca ne sert à rien ! |  | Devis | CEE
Vérifier le réglage des pompes à débit variable | Vérifier que les pompes à débit variable sont réglées en mode « ΔP constant » ou « ΔP variable » mais pas en marche forcée |  | 0 | -
Enlever l'accès à la commande de régulation ou au thermostat programmable (sous clé / code) | Mettre le thermostat programmable sous clé / code (Maintenance et/ou Direction peuvent "toucher" mais pas les usagers et/ou résidents) |  | 0 | - |  |  | 1
EMISSION
Systèmes passifs & semi-passifs : Réduire les besoins de rafraichissement (et donc de climatisation "active") | 20 solutions "passives" & "semi-passives" (Cf : Onglet "Confort d'été") |  | 0 | -
Privilégier un fonctionnement des cassettes en "petite vitesse" (PV) | Faire fonctionner les cassettes en "Petite vitesse - PV" (et non "Grande Vitesse - GV") |  | 0 | -
T consigne (en général) : T consigne > 26°C et T consigne = T ext - 6°C ou T ext - 10°C (max) | Ex : Si T ext = 30°C mettre 26°C au plus bas ! Si T ext = 40°C mettre T consigne = 30°C | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
AUTRES
Local serveur : Optimiser T consigne - Entre 20°C et 25°C maximum | Régler la température de consigne du "local serveur" ! | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
Local poubelle : Optimiser T consigne - Entre 10°C et 13°C ou rafraichissement via air ext. | Régler la température de consigne du "local poubelle" ! Si local en contact sur l'extérieur, mettre une grille d'aération sur porte extérieure (rafraichissement via air extérieur) ! |  | 0 | - |  |  | 1

## ECLAIRAGE
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
ECLAIRAGE EXTERIEUR
EXT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | Gain maintenance & Gain énergie. Redimensionnement des luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées. |  | Devis | CEE |  |  | 1
EXT - Réaliser un zoning | Données initiales : Réalisation d'un recensement des points lumineux : type, puissance, nombre, localisation, … |  | 0 | - |  |  | 1
EXT - Vérifier & optimiser la programmation horaire (si présence horloge) | A la demi-heure prêt : 5h30 et différent de 6h00 ! |  | 0 | - |  |  | 1
EXT - Vérifier la propreté de la sonde crépusculaire (si présence) | Pour être au plus proche de l'éclairement naturel réel |  | 0 | - |  |  | 1
EXT - Privilégier la régulation par detection de présence avec temporisation | Installer et bien positionner |  | Devis | -
EXT - Vérifier les bons réglages des détecteurs de présence (TIME & LUX) | Installer est une chose ! Régler en est une autre ! |  | 0 | - |  |  | 1
EXT - Ajuster l'abonnement du contrat électrique (suite à un Relamping LED) | Vérifier l'adéquation entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | -
ECLAIRAGE INTERIEUR
INT - Réaliser un zoning | Données initiales : Réalisation d'un recensement des points lumineux : type, puissance, nombre, localisation, … | En savoir plus | 0 | - |  |  | 1
INT - Généraliser & redimensionner éclairage LED | Gain maintenance & Gain énergie. Redimensionnement des luminaires pour éviter les zones sous-éclairées ou sur-éclairées. |  | Devis | CEE |  |  | 1
INT - Ajuster l'abonnement du contrat électrique (suite à un Relamping LED) | Vérifier l'adéquation entre "P souscrite & P atteinte" |  | 0 | -
INT - Généraliser la régulation par detection de présence avec temporisation | Espaces communs (circulation, cage escalier, sanitaires, …) |  | Devis | - |  |  | 1
INT - Vérifier les bons réglages du détecteur de présence (TIME & LUX) | Installer est une chose ! Régler en est une autre ! |  | 0 | - |  |  | 1
INT - Généraliser la régulation par sonde luminosité (Zone eclairement naturel "fort") | Espaces communs (salle à manger, salle activité, …) |  | Devis | - |  |  | 1
INT - Vérifier les bons réglages des sondes de luminosité (TIME & LUX) | Installer est une chose ! Régler en est une autre ! |  | 0 | - |  |  | 1
INT - Nettoyer les skydômes pour augmenter les apports d'éclairage naturel | Limiter ainsi l'utilisation des éclairages artificiels |  | 0 | -
INT - Extinction des éclairages "surperflux" et "d'ornements" | Réduire les consommations |  | 0 | -
INT - Installer des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) à faible consommation | Réduire les consommations |  | Devis | -
INT - Installer un système de mise au repos automatique des BAES | Réduire les consommations |  | Devis | -
INT - Installer des éclairages de "veille" pour la nuit dans les circulations | Moins de points lumineux + Eclairage moins de puissance = Moins de consommation |  | Devis | - |  |  | 1
INT - Nettoyer les luminaires périodiquement | En fin de vie, on peut noter une chute de l'éclairement de 40 à 50 % |  | 0 | -

## EAU
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
EAU
Généraliser les chasses d'eau double commandes | Chasses d'eau double commandes (3 L / 6 L) Réduire le volume de stockage d'eau avec l'installation de "plaquette économique" | En savoir plus | Devis | - |  |  | 1
Généraliser les robinets avec système hydro-économes | Installation de systèmes hydro-économes : Passage de 13 L/min à 6 L/min Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  |  | 1
Généraliser les douches avec système hydro-économes | Installation de systèmes hydro-économes : Passage de 15 L/min à 9 L/min Valider l'action en mesurant avec un débitmètre |  | Devis | CEE |  |  | 1
Généraliser les robinets temporisés dans les espaces communs | Privilégier des robinets de type "poussoir" dans les espaces communs. Vérifier le temps de temporisation : 4 secondes ça suffit ! |  | Devis | - |  |  | 1
Se renseigner - Récupérateur eaux de pluie | Installation d'un récupérateur des eaux de pluie (arrosage au moins et chasse d'eau plus si possible …) |  | Devis | -
Installer des réducteurs de pression | Réduction de la pression et donc du débit d'eau consommé. Evite aussi les coups de bélier et les éclaboussures. |  | Devis | -
Rechercher les fuites | Recherche de fuite sur les chasses d'eau et autres |  | 0 | - |  |  | 1

## PROCESS
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
LAVERIE
Machines à laver : Raccorder sur l'arrivée d'ECS (chaufferie) | Lorsque la production d'ECS est autre qu'électrique, préférez un raccordement à l'ECS centralisée. | En savoir plus | Devis | -
Machines à laver : Se renseigner sur les systèmes "Ozone" | Solution à étudier en fonction de la quantité de linge traité |  | Devis | -
Machines à laver : Remplir au maximum le tambour | Regrouper les lessives pour minimiser le nombre de cycles et donc les consommations |  | 0 | - |  |  | 1
Machines à laver : Utilisation mode "basse température" | Utiliser un mode de lavage à basse température quand cela est possible, car consomme moins d'énergie |  | 0 | - |  |  | 1
Sèche-linge : Installer type à condensation avec pompe à chaleur | Mise en place d'un sèche linge thermodynamique (pompe à chaleur) ! Jusqu'à 50% de consommation en moins. |  | Devis | -
Sèche-linge : Utiliser systèmes "Dryer jack" | Permet un meilleur séchage du linge |  | Devis | -
Hotte "Laverie" : Mettre en place un bon fonctionnement | Optimiser le fonctionnement (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  |  | 1
CUISINE
Hottes : Optimiser le système de régulation | Si uniquement Marche/Arrêt, étudier la possibilité de mettre en place un variateur de vitesse | En savoir plus | Devis | CEE
Hotte "Cuisson" : Mettre en place un bon fonctionnement | Optimiser le fonctionnement (Personne - 0 / Découpe - 1 / Cuisson grasse - 2) |  | 0 | - |  |  | 1
Hottes "Plonge" : Mettre en place un bon fonctionnement | Optimiser le fonctionnement (Non fonctionnement : Arrêt / Fonctionnement : Trouver débit minimum) |  | 0 | - |  |  | 1
Lave-vaisselle : Raccorder sur l'arrivée d'ECS (chaufferie) | Lorsque la production d'ECS est autre qu'électrique, préférez un raccordement à l'ECS centralisée. |  | Devis | -
Lave-vaisselle : Fonctionnement en programme ECO | Le mode éco du lave-vaisselle consomme jusqu'à 45 % d'électricité en moins par rapport au programme intensif |  | 0 | - |  |  | 1
Lave-vaisselle : Fonctionnement (remplissage et heure de pointe) | Gains énergétique |  | 0 | -
Chambre froide : Optimiser l'éclairage | Extinction des éclairages à chaque sortie ou asservir fonctionnement à l'ouverture de porte. |  | 0 | - |  |  | 1
Chambre froide : Optimiser le froid (évaporateur) | Asservir le fonctionnement du ventilateur de l'évaporateur à l'ouverture de porte (limiter les pertes) |  | Devis | -
Chambre froide : Mise en place de lanière PVC | Installation de lanière devant la porte pour limiter les pertes. |  | Devis | -
Chambre froide : Optimiser les température de consigne | Température de consigne = T limite de conservation aliment ! Et pas 1, 2 ou 3°C de moins ! |  | 0 | - |  |  | 1
Four : Adapter le fonctionnement & éviter d'ouvrir la porte | Gains énergétiques |  | 0 | - |  |  | 1
Piano : Adapter le fonctionnement & mode de cuisson & couvercle | Privilégiez cuisson à feu doux, cuisson à l’étouffé et mettre des couvercles : Jusqu’à 70% de gains, |  | 0 | - |  |  | 1
Plancha & friteuse : Adapter le fonctionnement | Friteuse : Entre 163°C et 177°C, c’est suffisant ! |  | 0 | - |  |  | 1
Chariots chauffants | Très énergivore ! Mutualiser au mieux et limiter le temps d’usage |  | 0 | -
Cafetière & Bouilloire & Autres | Sensibiliser sur le fonctionnement : Montée en température, heure d’utilisation, … |  | 0 | -
AIR COMPRIME
Air comprimé : Vérifier l'encrassement des filtres | S'assurer de la propreté des filtres | En savoir plus | 0 | -
Air comprimé : Réparer les fuites | La majorité des consommations d'un compresseur est liée aux fuites d'air du réseau |  | Devis | -
Air comprimé : Arrêter le réseau en inoccupation | Horloge sur le fonctionnement du compresseur : Electrovanne qui coupe le réseau en inoccupation. Point de vigilance : S'assurer que cela n'a pas d'impact sur le matériel (surtout médical) |  | Devis | -
Air comprimé : Etudier la récupération de chaleur sur compresseurs | Concerne les grosses installations (ESAT) |  | Devis | CEE
Air comprimé : Installer un compresseur à vitesse variable | Concerne les grosses installations (ESAT) |  | Devis | CEE
Air comprimé : Abaisser à la pression minimum nécessaire le réseau | Limite les fuites & la puissance commpresseur : Donc réduction des consommations ! |  | 0 | -
BASSIN / PISCINE
Bassin : Installer une bâche de couverture en inoccupation | Limite l'évaporation (majeure partie des déperditions) | En savoir plus | Devis | -
Bassin : Régler "au plus juste" la température de l'eau | Permet des gains non négligeables |  | 0 | -
Bassin : Optimiser la programmation horaire de la ventilation | Ex : Mode réduit de la CTA hors heures ouvrées |  | 0 | -
Bassin : Etudier récupération de chlaleur sur les eaux grises | Gains importants |  | Devis | -
Bassin : Régler "au plus juste" la température et hygrométrie de l'air | Permet d'améliorer le confort et limiter l'évaporation - Gains non négligeables |  | 0 | -
SERRE CHAUFFEE (ESAT)
Groupe életrogène : Vérifier la température de congigne du thermostat | En général, la T consigne du thermostat est de 50 à 70°C alors que le but de celui-ci est de maintenir "Hors-Gel" ! A valider avec la maintenance interne et prestataire ! | - | 0 | - |  |  | 1
SERRE CHAUFFEE (ESAT)
Serre : Adpater la température de consigne en fonction des cultures | Température de consigne = T limite de conservation culture ! Et pas 2°C de plus ! | En savoir plus | 0 | -
Serre : Fermer correctement toutes les ouvertures | Amélioration de l'étanchéité, donc réduction des déperditions, et donc réduction des consommations |  | 0 | -
Serre : Adpater le système de chauffage aux cultures | Préférez des tables chauffantes à eau à un système de chauffage de l'air (aérotherme) |  | Devis | -
Serre : Optimiser le remplissage des serres | Regrouper les cultures dans une même zone au lieu de les dispatcher sur toute la surface de la serre |  | 0 | -

## CONFORT ETE
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
INCONFORT ESTIVAL
ECS : Isoler à 100% des points singuliers et linéaires en volume chauffé | ECS : Isoler à 100% (et pas 95%) des points singuliers et linéaires en volume chauffé. Réduction du dégagement de chaleur | En savoir plus | 0 | -
Eteindre les équipements | Eteindre les équipements : Réduction du dégagement de chaleur |  | Devis | CEE
Généraliser l'éclairage LED | Passage à la LED : Réduction du dégagement de chaleur |  | Devis | CEE
Isolation de l'enveloppe : Toiture, murs, plancher, vitrage | Amélioration de l'inertie |  | Devis | CEE
Privilégier la végétation autour de l'établissement | Végétation : Ombrage, toiture végétalisée, façade végétalisée, humidification, … |  | Devis | -
Prévoir des protections solaires (casquettes, brise soleil, film, …) | Protections solaires : Casquette fixe (à privilégier), brise-soleil orientable, stores extérieurs, film solaire, ... |  | 0 | - |  |  | 1
Avoir une bonne ventilation des locaux | Ventilation : Brassage d'air (déstratificateur), ventilation nocturne, free-cooling, puit canadien, … |  | 0 | -
Se renseigner - Rafraichissement adiabatique (pulvérisation d'eau) | Efficace et à moindre coût ! |  | Devis | -
Installation de déstratificateure d'air | Si HSP > 3 m ! Sensation de courant d'air ! |  | Devis | CEE |  |  | 1
Installer un revêtement réflectif en toiture - Couleur "Blanc" | Le "Blanc" reflete la chaleur et donc diminue la température de surface de toiture ! Coût de maintenance (lavage régulier) |  | Devis | - |  |  | 1
Privilégier les "ventilo-brumisateur" au "climatiseur mobile" | Beaucoup moins énergivores et plus de confort ! |  | Devis | - |  |  | 1
Se renseigner - Géothermie | Etudier la solution énergie renouvelable "Géothermie" : Rafraichissement agréable à moindre coût |  | 0 | ADEME

## BATI
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
ENVELOPPE
ENVELOPPE : Isolation des combles inoccupés (sur sol et non rampants) | Amélioration des caractéristiques thermiques de la paroi. Réduction des déperditions surfaciques | En savoir plus | Devis | CEE |  |  | 1
ENVELOPPE : Isolation de la toiture terrasse | Amélioration des caractéristiques thermiques de la paroi. Réduction des déperditions surfaciques |  | Devis | CEE
ENVELOPPE : Isolation du vide-sanitaire (en sous face) | Amélioration des caractéristiques thermiques de la paroi. Réduction des déperditions surfaciques |  | Devis | CEE
ENVELOPPE : Isolation des parois verticales (intérieur ou extérieur) | Amélioration des caractéristiques thermiques de la paroi. Réduction des déperditions surfaciques |  | Devis | CEE
ENVELOPPE : Replacement des menuiseries (Double vitrage à isolation renforcée) | Amélioration des caractéristiques thermiques de la paroi. Réduction des déperditions surfaciques |  | Devis | CEE
ETANCHEITE
ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des coffres de volet roulant | Les coffres de volet roulant doivent être intégralement isolés en faisant attention à ne pas toucher les pièces en mouvement et ne pas obstruer le passage d'air pour la ventilation (s'il y en a). Après isolation, vérifier les contours du coffre de volet et si l'air passe, obstruer avec un mastic ou joint acrylique | En savoir plus | Devis | - |  |  | 1
ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des prises et interrupteurs | Même avec une isolation neuve, l'air circule dans les cloisons. Ce dernier vient généralement de l'extérieur et passe à travers les matériaux ou du tableau électrique, pièces techniques. Il suffit de démonter les prises et interrupteurs et glisser un morceau d'isolant dedans, en faisant attention à ne pas trop le compresser (ça fait fuir l'air emprisonné dans l'isolant). Ne pas utiliser de mousse expanssive et joints car cela empêchera toute intervention ultérieure. |  | 0 | -
ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité du tableau électrique | Si possible, vérifier si les fourreaux et gaines qui partent du tableau électrique vers l'établissement sont bien calfeutrés. S'ils ne le sont pas, glisser un isolant dedans également, en faisant bien attention à ne pas laisser trop déborder (ils pourraient tomber) |  | 0 | -
ETANCHEITE : Installer des joints acryliques autour des ouvertures | L'air peut s'infiltrer également par les défauts de pose des ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, vélux, porte coulissante). Un joint acrylique intérieur et extérieur qui fait le contour du dormant (partie fixée contre le mur) permet de réduire considérablement la quantité d'air qui passe entre la menuiserie et le mur (liaison dormant / mur). Cela contribue également à réduire le phénomène de paroi froide et gagner un peu de confort thermique. |  | 0 | -
ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des aérations d'air (entrée & reprise) | Les grilles d'entrées d'air fixées contre la menuiserie ou le coffre de volet généralement tiennent avec 2 vis qui ne font pas un contact parfait. Réaliser cette étanchéité est très difficile mais un joint d'un millimètre d'épaisseur (en grande surface de bricolage) peut s'avérer efficace. Suffit d'enlever la grille d'air, poser ce joint contre la grille (autour de l'ouverture) et la re-fixer. Pour l'extraction d'air, vérifier que le manchon est bien fixé au plafond ou mur. S'il y a du jeu, joint acrylique. |  | 0 | -
ETANCHEITE : Vérifier l'étanchéité des WC fixés au mur (évacuation & arrivée) | Le passage d'éléments à travers la maçonnerie n'est pas toujours parfaitement calfeutré. Si vous contatez qu'il y a des trous de taille importante, il faut boucher au mastic ou plâtre. Si la finition n'est pas parfaite ou que les trous sont petits, joint acrylique. Un contour de tuyau ou tube PVC peut se faire au joint acrylique également. |  | 0 | -
ETANCHEITE : Installer des joints compribandes et bache pare vapeur | Si vous posez une menuiserie il est primordial d'utiliser un joint compriband à contre contre la menuiserie avant la pose. Cela permet de rendre le contour étanche à l'air et à l'eau. Dans l'idéal, une bache pare-vapeur doit être mise entre la menuiserie et le mur/isolant si les finitions ne sont pas faites. Si vous posez une isolation par l'intérieur, c'est frotement recommandé d'installer une bâche pare-vapeur, qui sera fixée contre l'isolant et collée au sol, plafond et contre les murs. Cela permettra à la pièce et à l'isolant de respirer sans le saturer d'humidité et l'étanchéité à l'air sera parfaite. |  | Devis | -
ETANCHEITE : Ne jamais utiliser de la mousse expansive | La mousse expenssive exposée au soleil se dégrade très rapidement et se désagrège. Ce n'est donc pas une solution pérénne. En étanchéité, la mousse expenssive est souvent mise et ensuite le bourlet qui dépasse est coupé. La mousse expenssive en gonflant emprisonne l'air. Si elle est coupée l'air n'est plus inerte, donc cela ne sert à rien. |  | 0 | -
ETANCHEITE : Vérifier l'état des joints des fenêtres et des portes | Les menuiseries installées après les années 2000 ont généralement des codes qui permettent aux artisans de retrouver les joints chez les fournisseurs. Plutôt que remplacer une menuiserie car elle fuit, contactez quelques artisans et faites chiffres le remplacement intégral des joints. Vous payerez l'équilent d'une menuiserie neuve, mais toutes vos menuiseries seront améliorées. |  | Devis | -

## LISTES (hidden)
Priorité Action | Qui réalise l'action ?
1 | En interne
2 | Prestataire de maintenance externe
3 | Bureau d'études
4 | Autres
5

## ENR
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE | PRIORITE de 1 (+) à 5 (-) | QUI REALISE L'ACTION ? | AJOUTER L'ACTION OUI (1) / NON (0)
Saisie établissement ou conseiller
ENERGIES RENOUVELABLES
Connaître les solutions d'énergies renouvelables (EnR) | Connaitre les solutions et leurs avantages : "EnR + Santé = Combo gagnant" | En savoir plus | - | - |  |  | 1
Contacter les relais ENR départementaux pour étudier les EnR | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité | En savoir plus | - | - |  |  | 1
Solaire thermique - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME
Bois énergie - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME
Géothermie - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME
Réseau de chaleur - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME
Récupération chaleur fatale - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME
Solaire thermique - Réhabilitation d'une installation solaire thermique | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME
Photovoltaïque "Toiture" - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité | En savoir plus | Devis | ADEME |  |  | 1
Photovoltaïque "Parking" - Etude de faisabilité + Installation neuve | Contacter le relais ENR départemental pour réaliser une note d'opportunité |  | Devis | ADEME |  |  | 1

## GENERALITES
ACTIONS | COMMENTAIRES | EN SAVOIR PLUS … | COUT ASSOCIE | AIDE ASSOCIEE
DÉCRET TERTIAIRE
Se renseigner - Décret Tertiaire (DEET) | Connaitre, comprendre et saisir chaque année les consommations énergétiques sur OPERAT | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Choix année référence "judicieuse" pour DEET | A choisir entre 2010 et 2019 ! Utiliser "Suivi énergétique ETE" pour aide à la décision | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Autres réglementations | Se renseigner sur la autres réglementations applicables | En savoir plus | - | -
INTERNALISER LA COMPÉTENCE
Se renseigner - "Base documentaire" du dispositif ÉTÉ | Lire au moins le "titre" des différents onglets | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Projet d'investissement | Se renseigner sur les points de vigilance à avoir lors des travaux "lourds" / "Légers" & Coût global | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Webinaires (existant) | Ragerder les supports & replays | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Newsletter mensuelle | S'inscrire | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Etat des lieux & Zoning | Intérréssant à réaliser pour de "gros" gains d'énergie | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Parcours Energie | Il n'y a plus qu'a suivre les étapes | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Boite à outil | Très très très pratique ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Retours expérience | WOUAW ! A ne pas louper ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Contexte énergétique (2022 / 2023) | Comment se faire accompagner ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Programme d'animation | S'inscrire aux evenements proposés | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Qualité de l'Air Intérieur (QAI) | Qualité de l'Air Intérieur (QAI) | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Haute Qualité Environnementale (HQE) | Haute Qualité Environnementale (HQE) | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Contrat de Performance Energétique (CPE) | Contrat de Performance Energétique (CPE) | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Comment réduire l'inconfort estival ? | 20 solutions possibles avant la climatisation | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Energies Renouvelables | EnR + Santé = Combo gagnant ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Condensation de la chaudière à condensation | 80% des chaudières à condensation ne condensent pas ! Points de vigilance ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Bois, Biosourcés & filière verte | Construction & rénovation | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Enveloppe & Isolation (Biosourcés) | Comparaison | En savoir plus | - | -
Se renseigner - GTB / GTC | GTB / GTC | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Commissionnement Energétique (CE) | Commissionnement Energétique (CE) | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Fresque du climat | Se renseigner sur la mise en place d'une "Fresque du climat" dans votre établissement (tout public) | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Sensibilisation | Quelques affiches … ! | En savoir plus | - | -
Se renseigner - Aides financières | Connaître les aides financières "classique" (CEE, Fond Chaleur, …) | En savoir plus | - | -

## CEE
Site ATEE
Retrouvez toutes les fiches CEE standardisées à jour
Fiches CEE du secteur tertiaire
Fiches CEE du secteur Industrie
Autres fiches CEE